Администрация городского поселения г. Суровикино

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

404415, г. Суровикино ул. Ленина 75, Тел./факс (84473) 2-16- 70

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 апреля 2024 года                    № 127

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

городского поселения г. Суровикино Суровикинского

муниципального района Волгоградской области

на период с 2024 по 2034 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  руководствуясь Уставом городского поселения г. Суровикино администрация городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области на период с 2024 по 2034 годы.

2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области на период с 2024 по 2034 годы в сетевом издании «Официальный сайт городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на и.о. заместителя главы администрации городского поселения г. Суровикино А.Е. Колесникова.

Глава городского поселения г. Суровикино                                  Е.Ф. Кудлаева

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения города Суровикино

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

от 26.04.2024 г. № 127

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА СУРОВИКИНО

СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2034 годы

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| Глава 1. Водоснабжение | 12 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 12 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 17 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 17 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования | 20 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 20 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 20 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 22 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования | 22 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 22 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 23 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования | 23 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 129.13330.2019, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 23 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 26 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 26 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 26 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 27 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 28 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 28 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 30 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 31 |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 31 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 31 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 31 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 32 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 33 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 34 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование | 34 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 34 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 35 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 36 |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 37 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 37 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 37 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 37 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 39 |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 41 |
| 2. Водоотведение | 42 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования | 42 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территорий муниципального образования на эксплуатационные зоны | 42 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 42 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 43 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 44 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 44 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 45 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 46 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 46 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования | 46 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального образования, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения муниципального образования, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 47 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 47 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 47 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 48 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 48 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 48 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования | 48 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 49 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 49 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 49 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 49 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 50 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 50 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 52 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 52 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 53 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 54 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 54 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 56 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 57 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 58 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 60 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 61 |
| 2.9 Карта (схема) существующего размещения объектов централизованных систем водоотведения | 62 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2024 по 2034 гг. городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с ред. от 31.07.2023)».

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

-Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Волгоградской области;

- техническое задание, утвержденное Главой городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении городе Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения – сети водоотведения, КОС.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2024-2034 годы

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта: Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, г. Суровикино, ул. Ленина, 75.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2024 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2024 г. до 2034 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопроводной сети;

- установка приборов учета;

- замена запорной арматуры;

- строительство КОС;

- реконструкция участков канализационной сети.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2024 по 2034 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет:

3486,7013 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

857658,7985 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы водоснабжения.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района на период до 2034 года.

Характеристика городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района

Городское поселение город Суровикино — административный, экономический и культурный центр Суровикинского района Волгоградской области. Расположен в 15 км от устья реки Чир в Дон (Цимлянское водохранилище), в 135 км от Волгограда, недалеко от границы с Ростовской областью. Через город проходит железнодорожная линия Волгоград—Лихая и автомобильная дорога (М21) федерального значения «Волгоград—Каменск-Шахтинский». Протяжённость Суровикино с востока на запад 8 км, с юга на север — 3 км. Суровикино географически находится в третьем часовом поясе. Район расположен в зоне каштановых и светло-каштановых почв. Основные водные артерии — реки Чир, Добрая, Лиска. На территории района имеются месторождения глины и песка. С севера на юг город окружен природным памятником «Зелёное кольцо», состоящим из посадок сосен, акаций и пойменных лугов. Прекрасный вид открывается с вершины Калиновской горы. Со всех сторон город окружает природа со своими лесами, лугами и водоемами.

Численность населения городского поселения города Суровикино, по данным Росстата состоянию на 01.01.2023 г. составляет 18414 человека. Здесь проживает 57 % населения Суровикинского муниципального района.

Динамика изменения численности населения по годам приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Численность населения, чел | Изменение численности населения, чел | Изменение численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 18685 | - | - |
| 2019 | 18375 | -310 | -1,69 |
| 2020 | 18230 | -145 | -0,80 |
| 2021 | 18227 | -3 | -0,02 |
| 2022 | 18230 | 3 | +0,02 |
| 2023 | 18414 | 184 | +1,00 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время источником водоснабжения городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды.

Вся добываемая в муниципальном округе питьевая вода имеет высокое качество. Подача воды населению осуществляется бесперебойно и своевременно.

Система водоснабжения города Суровикино представляет собой современную инженерную систему, объединенную для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Общая протяженность водопровода составляет 33640 метров, что обеспечивает достаточное покрытие города водой.

Источником водоснабжения являются шесть водозаборов с шестью скважинами, что обеспечивает надежное и стабильное снабжение водой, водоснабжение осуществляется с помощью насосов марки ЭЦВ и Grundfos. Вода далее поступает на станцию очистки воды, которая была построена в 2020 году по программе «Чистая вода». Эта станция обеспечивает высокий уровень очистки воды и ее соответствие всем требованиям качества.

После станции очистки чистая вода поступает в резервуары, где происходит ее накопление и дальнейшая подача по водопроводу к абонентам. В городе установлено два резервуара чистой воды, что обеспечивает надежное хранение и распределение воды в случае возможных сбоев или аварий.

Система водоснабжения города Суровикино представляет собой современный и эффективный комплекс инженерных сооружений, который обеспечивает надежное и качественное снабжение горожан водой. Весь процесс – от водозабора до подачи воды абонентам – тщательно контролируется и обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства для жителей города.

1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Население, проживающее на территории, не охваченной централизованным водоснабжением, добывают питьевую воду с помощью собственных скважин.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности администрации городского поселения города Суровикино и переданы по договору аренды ООО «Суровикинский Водоканал»

Технологическая зона ООО «Суровикинский Водоканал»

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 33640 м.;

- Источник водоснабжения – шесть водозаборов, с шестью скважинами;

- Запорно-регулирующая арматура;

- Резервуар чистой воды – 2шт.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются две скважины. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлен погружные насосы марки ЭЦВ и Grundfos. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 2 – Основные показатели источников водоснабжения

| № п/п | Наименование скважины, населенный пункт, адрес | Дебит, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арт. скважина № 02256, г. Суровикино | н/д | 24960 | 32 | 1985 |
|  | Арт. скважина № 02257, г. Суровикино | н/д | 82800 | 30 | 1985 |
|  | Арт. скважина № 02258, г. Суровикино | н/д | 4475 | 30 | 1985 |
|  | Арт. скважина № 02259, г. Суровикино | н/д | 81600 | 28 | 1985 |
|  | Арт. скважина № 01711, г. Суровикино | н/д | 7610 | 165 | 1984 |
|  | Арт. скважина № 3085, г. Суровикино | н/д | 1375 | 132 | 1969 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района есть станция водоочистки, построенная в 2020 году по программе «Чистая вода».

Согласно протоколам испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», в целом, вода соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских муниципального образования, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», но имеется превышение нормативных значений параметра «жесткость».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района выполняет следующие задачи: забор воды из источника и подача в водопроводную сеть необходимого давления.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Производительность, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Расход эл. энергии кВт/год | Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина № 02256, г. Суровикино | Grundfos Type Sp46-5 Model B15a21905 | 46 | 24960 | 32850 | 1,32 |
| Арт. скважина № 02257, г. Суровикино | Grundfos Type Sp46-5 Model B15a21905 | 46 | 82800 | 32850 | 0,4 |
| Арт. скважина № 02258, г. Суровикино | Grundfos Type Sp46-5 Model B15a21905 | 46 | 4475 | резерв | - |
| Арт. скважина № 02259, г. Суровикино | Grundfos Type Sp46-5 Model B15a21905 | 46 | 81600 | 32850 | 0,4 |
| Арт. скважина № 01711, г. Суровикино | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 7610 | резерв | - |
| Арт. скважина № 3085, г. Суровикино | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 1375 | резерв | - |
| Станция водозабора I подъёма | Grundfos Type Sp46-5 Model B15a21905 | 60 | н/д | 65700 | - |
| Станция водозабора II подъёма | NL 65-250-37-2 | 130 | н/д | 324120 | - |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168.

Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении ООО «Суровикинский Водоканал» городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района.

Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

| Наименование | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Суровикино |  |  |  |
| внутриквартальная сеть МКР-1, ул. Ж/дорожная, | 5200 | асбестоцемент | 100 |
| ул. Кирова-шк. №3 | 500 | асбестоцемент | 100 |
| ул. Набережная до ул. Кирова | 400 | асбестоцемент | 100 |
| ул.54-я Гвардейская, Звездина, Октябрьская, Береговая, КОС | 1800 | сталь | 100 |
| ул. Элеваторная | 400 | сталь | 100 |
| от НС 2-го подъема до ул. Набережная и Карачунова | 1100 | сталь | 100 |
| ул. Ж/дорожная, от ул. Ленина по ул. Элеваторная, ул. Новая до ул. Шоссейная | 9250 | чугун | 100 |
| ул. Набережная, Водопроводная, Советская, Ленина, Новая, Шоссейная, Орджоникидзе, Чапаева, Автострадная | 15200 | чугун | 100 |
| ул. Карачунова | 150 | полиэтилен | 0 |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей муниципального образования тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Суровикинском муниципальном районе не выдавались предписания о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Суровикинском муниципальном районе отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Волгоградской области (г. Волгоград) составляет 0,92-1,36 м. Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети и водозабор находятся в собственности администрации городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области (Суровикинский муниципальный район, г. Суровикино, ул. Ленина, 75);

Все объекты централизованной системы водоснабжения переданы по договору аренды ООО «Суровикинский Водоканал» (Суровикинский муниципальный район, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 28).

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развития систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которое не имеет его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды;

2) Установка приборов учета;

3) Снижение износа водопроводных сетей.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

В контексте реализации программы технического переоснащения инженерных инфраструктурных сетей территориального образования – городского поселения Суровикино Суровикинского муниципального округа Волгоградской области, запланирована реализация комплекса мероприятий, направленных на модификацию и повышение ресурсной надёжности коммунальных систем жизнеобеспечения.

Предусматривается проведение работ по замене участков водопровода по улице Орджоникидзе на протяжении 100 метров с использованием трубопроводов диаметром 100 мм в 2024 году и на протяжении 200 метров с применением труб диаметром 200 мм в интервале 2025-26 гг.

В дополнение, на улице Вокзальная планируется реализация проекта по замене 80-метрового сегмента водопровода с диаметром труб 50 мм в 2024 году. Специализированный проект, реализуемый в Микрорайоне 1 у дома 52, предусматривает замену участка длиной 30 метров и диаметром труб 50 мм, также запланирован на 2024 год.

Для достижения целей стабилизации и повышения эффективности работы системы водообеспечения предполагается замена частотного преобразователя на станции второго подъема мощностью 55 кВт в период 2024-2025 годов.

Особое внимание уделяется модернизации системы запорной арматуры на водопроводной сети, где в рамках плановых мероприятий намечена замена 10 единиц арматуры с диаметрами в диапазоне от 100 до 200 мм в течение 2024-2026 годов.

Данные мероприятия направлены на обеспечение повышенной эффективности в системе водоснабжения, минимизацию эксплуатационных рисков и обеспечение населения городского поселения Суровикино качественными и надёжными водными ресурсами.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. куб. м. | 202,820 |
| Расходы на собственные нужды | тыс. куб. м. | 1,375 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 201,445 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 167,839 |
| - население | тыс. куб. м. | 114,651 |
| - бюджетная сфера | тыс. куб. м. | 34,523 |
| - организации | тыс. куб. м. | 17,291 |
| Потери | тыс. куб. м. | 34,980 |

Потери при транспортировке воды составляет 17,4%.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов зависят от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное, м3/сут | Макс. суточное K=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение город Суровикино | 202820 | 555,671 | 666,805 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды (население) | 114,650 |
| Собственные нужды | 1,375 |
| Образовательные учреждения (школа) | 4,231 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 4,778 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 0 |
| Учреждения административные | 42,368 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,438 |
| База отдыха | 0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 34,980 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

| N п/п | Показатель | Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 68 | 2,03 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 68 | 2,03 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

Согласно Постановлению Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 года № 4/1 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области»:

- Нормативное значение потребления холодного водоснабжения на 1 человека составляет в месяц – 5,63 м3.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- физические лица – 99 %.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района и изменения численности населения на период до 2034 года.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение город Суровикино | 202573 | 893520 | +690947 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В таблице 10 показатели за 2023 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 12 (население + предприятия) и п. 1.3.12 (потери).

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Городское поселение город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 202820 | 202621 | 202597 | 202573 | 202573 | 202573 | 202573 | 202573 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| 3 | Подано воды в сеть | 201445 | 201246 | 201222 | 201198 | 201198 | 201198 | 201198 | 201198 |
| 4 | Объем потерь воды | 34980 | 33407 | 33383 | 33359 | 33359 | 33359 | 33359 | 33359 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 17,4% | 16,6% | 16,59% | 16,58% | 16,58% | 16,58% | 16,58% | 16,58% |
| 6 | Объем реализации воды всего | 166465 | 167839 | 167839 | 167839 | 167839 | 167839 | 167839 | 167839 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в городском поселении город Суровикино Суровикинского муниципального района отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое м³/год | Суточное м³/сут | Макс. суточное м³/сут | Годовое м³/год | Суточное м³/сут | Макс. суточное м³/сут |
| Городское поселение город Суровикино |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Питьевая | 202820 | 555,671 | 666,805 | 202573 | 554,995 | 665,993 |
| Техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением - ООО «Суровикинский Водоканал»

Таблица 12 - Потребление воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение город Суровикино | 555,671 | 202820 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2034 | 2023 | 2034 | 2023 | 2034 |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом | 1 житель | 0,188 | 4640 | 4640 | 314,112 | 314,112 | 114651 (фактическое потребление) | 114651 (фактическое потребление) |
| Итого: |  |  |  |  | 314,112 | 314,112 | 114651 | 114651 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 94,584 | 94,584 | 34523 | 34523 |
| Организации | фактическое потребление |  |  |  | 47,373 | 47,373 | 17291 | 17291 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 141,956 | 141,956 | 51814 | 51814 |
| Всего Городское поселение город Суровикино |  |  |  |  | 456,068 | 456,068 | 167839 | 167839 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2023 год в городском поселении города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области составили 17,4% - 34980 м3/год (95,836 м3/сут).

Таблица 14

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| % | 16,6 | 16,59 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0,21 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Городское поселение город Суровикино базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый на основании Постановления Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 года № 4/1 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области»

Таблица 15 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный срок 2034 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимально суточное водопотребление, м3/сут | Годовое, м3 |
| 1 | Собственные нужды | 3,767 | 4,521 | 1375 |
| 2 | Население | 314,112 | 376,935 | 114651 |
| 3 | Бюджетные организации | 94,584 | 113,500 | 34523 |
| 4 | Организации | 47,373 | 56,847 | 17291 |
| 5 | Потери | 91,395 | 109,673 | 33359 |
|  | Итого: | 551,230 | 661,476 | 202573 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2023 год |  |  | Расчетный срок 2034 год |  |  | Мощность, водозабора, м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача м³/год | Реализация м³/год | Потери м³/год | Подача м³/год | Реализация м³/год | Потери м³/год |  |  | Водозабор, м³/год | Очистные, м³/год |
| Городское поселение город Суровикино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Суровикино | 202820 | 166465 | 34980 | 202573 | 166465 | 33359 | 893520 | +690947 | 202573 | - |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления муниципального образования для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в городском поселении города Суровикино Суровикинского муниципального района является ООО «Суровикинский Водоканал»

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Городское поселение город Суровикино |  |  |
|  | Замена участка водопровода по ул. Орджоникидзе, L = 100 м d = 100 мм | 2024 г. |
|  | Замена участка водопровода по ул. Орджоникидзе, L = 200 м d = 200 мм | 2025-26 гг. |
|  | Замена ввода микрорайон 1 дом 52, L = 30 м d = 50 мм | 2024 г. |
|  | Замена участка водопровода по ул. Вокзальная, L = 80 м d = 50 мм | 2024 г. |
|  | Замена частотного преобразователя на станции II подъёма | 2024-25 гг. |
|  | Замена запорной арматуры на водопроводной сети | 2024-26 гг. |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные для развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района на расчетный срок не планируется строительство водопроводной сети.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района рекомендуется реконструкция участка водопроводной сети:

- Замена участка водопровода по ул. Орджоникидзе, L = 100 м d = 100 мм;

- Замена участка водопровода по ул. Орджоникидзе, L = 200 м d = 200 мм;

- Замена ввода микрорайон 1 дом 52, L = 30 м d = 50 мм;

- Замена частотного преобразователя на станции II подъёма;

- Замена запорной арматуры на водопроводной сети диаметрами 100-200 мм, в количестве 10 штук.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Суровикинский Водоканал»

Системы управления режимами водоснабжения на территории Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в городском поселеним города Суровикино Суровикинского муниципального района приборы учета установлены у 99% населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования

На расчетный срок не планируется строительство водопроводной сети.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в Городское поселение город Суровикино Суровикинского муниципального района не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Не планируется строительство объектов водоснабжения в границах городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1 – Схема водоснабжения города Суровикино

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории городского поселения города Суровикино нет водоочистных сооружений.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16.02.2024 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2024 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Волгоградской области – 0,81

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (тыс. руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода по ул. Орджоникидзе | км | 0,1 | 5808,1374 | 580,81374 |
| Замена участка водопровода по ул. Орджоникидзе | км | 0,2 | 7301,907 | 1460,3814 |
| Замена ввода микрорайон 1 дом 52 | км | 0,03 | 5808,1374 | 174,24412 |
| Замена участка водопровода по ул. Вокзальная | км | 0,08 | 5808,1374 | 464,65099 |
| Замена частотного преобразователя на станции II подъёма | шт. | 1 | 109,151 | 109,151 |
| Замена запорной арматуры на водопроводной сети | шт. | 10 | 69,746 | 697,46 |
| Итого Городское поселение город Суровикино | - |  | - | 3486,7013 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023(базовый год) |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2029 |  | 2030 | 2030-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 26 | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 | 26 |  | 26 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,4 |  | 16,6 | 16,59 |  | 16,58 |  | 16,58 |  | 16,58 |  | 16,58 | 16,58 |  |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В городском поселении города Суровикино Суровикинского муниципального района бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

эксплуатационные зоны

В настоящее время в городском поселении города Суровикино эксплуатируется централизованная система водоотведения.

Централизованная система водоотведения муниципального образования города Суровикино конструируется как комплексная структура, включающая в себя унификацию семи канализационных насосных станций (КНС), среди которых на КНС № 1 реализована комбинированная очистка сточных вод (КОС).

Конкретные модели насосных агрегатов, установленных на канализационных насосных станциях, следующие: КНС № 1, № 3, и № 4 функционируют на агрегатах модели СМ 150-125-315/4. КНС № 2 и № 5 оснащены агрегатами СМ 100-65-250-4, в то время как КНС № 6 работает на насосе СМ 125-100-250-4, и для КНС № 7 был выбран насос СМ 100-65-250-4.

Канализационная сеть образована группировками участков, оснащенных разнообразными по типу труб (чугунные, стальные, керамические). В частности, участки, расположенные на улице Орджоникидзе и в первом микрорайоне, покрыты 5900 метров чугунных труб; сегменты сети по Автострадной и Линейной улицам в общей сложности длиной 4300 метров также сооружены с использованием чугунных труб. Микрорайон-2 и дополнительный участок улицы Орджоникидзе длиной 4800 метров опираются на чугунные трубы. На улице Набережная проложено 1100 метров стальных труб, дополнительно, на участке Водозабор установлена керамическая труба длиной 100 метров.

Управление системой водоотведения осуществляется ООО «Суровикинский Водоканал», учреждение, которое взяло на себя обязательства по своевременному техническому обслуживанию и ремонту системы. Тем не менее, следует акцентировать внимание, что износ сети достигает 75%, что может существенно сказаться на эффективности и надежности функционирования системы водоотведения.

Отвод очищенных сточных вод осуществляется в водный объект 1 категории, реку Добрая.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Канализационные сточные воды г. Суровикино поступают на очистные сооружения.

Таблица 23 - Характеристика очистного сооружения

|  | Насос (тип, модель) | Кол-во, шт. | Производительность | Степень износа, % | Режим работы, ч | Расход эл. Энергии кВт∙ч за 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК | СМС 150-125-315/4 | 1 | 175 | 100 | 24 | 204000 |

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории городского поселения города Суровикино, обеспеченный централизованным водоотведением.

Перечень централизованного водоотведения:

Канализационные трубы – 19,1 км;

КНС (КОС) - 7 шт.

Характеристики КНС представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование объектов и сооружений | Насос (тип, модель) | Кол-во | Производительность, м.куб/час | Режим работы, ч | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Суровикино |  |  |  |  |  |
| КНС № 1 (КОС) | СМ 150-125-315/4 | 2 | 200 | 24 | н/д |
| КНС № 2 | СМ 100-65-250-4 | 1 | 50 | 24 | н/д |
| КНС № 3 | СМ 150-125-315-4 | 2 | 200 | 24 | н/д |
| КНС № 4 | СМ 150-125-315-4 | 2 | 200 | 24 | н/д |
| КНС № 5 | СМ 100-65-250-4 | 1 | 50 | 24 | н/д |
| КНС № 6 | СМ 125-100-250-4 | 2 | 100 | 24 | н/д |
| КНС № 7 | СМ 100-65-250-4 | 1 | 50 | 24 | н/д |

В городе Суровикино сети уложены из труб различных диаметров, протяженностью 19100 м.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технический процесс очистки воды на станции включает несколько основных этапов. Сначала поступающие сточные воды проходят через решетки, которые задерживают твердые отходы и крупные частицы. Затем, в процессе осаждения, происходит отделение песка и других тяжелых веществ от воды. Далее, в аэрационных емкостях, происходит обогащение сточных вод кислородом, что способствует процессу биологической очистки. Здесь, под действием микроорганизмов, происходит разложение органических загрязнений. В конце процесса, в фильтрах или осаждающих емкостях, происходит отделение осадка, образующегося в процессе очистки, от очищенной воды. Таким образом, канализационная очистная станция играет важную роль в сохранении экологического баланса, обеспечивая очистку сточных вод перед их возвращением в природную среду.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В городском поселении города Суровикино эксплуатируется 19,1 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб различных диаметров.

Износ сетей – 75 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В таблице 25 показаны сети, находящиеся на балансе администрации городского поселения города Суровикино.

Таблица 25

| Наименование улиц | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Суровикино |  |  |  |  |
| ул. Орджоникидзе, мкр-1, водозабор | 5900 | н/д | чугун | 75 |
| ул. Автострадная, Линейная | 4300 | н/д | чугун | 75 |
| мкр-2 | 2900 | н/д | чугун | 75 |
| ул. Орджоникидзе | 4800 | н/д | чугун | 75 |
| ул. Набережная | 1100 | н/д | сталь | 75 |
| Водозабор | 100 | н/д | керамика | 75 |
| Итого: | 19100 | - | - | 75 |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Таблица 26 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения городского поселения города Суровикино

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение город Суровикино |  |  |  |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 8 |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 152 |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 19,1 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия ООО «Суровикинский Водоканал» является осуществление работ по выполнению заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации города Суровикино. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

Отсутствие канализационной сети на большей территории городского поселения города Суровикино, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Сброс сточных вод от населения, не охваченных централизованной системой водоотведения, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистную станцию.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, отсутствие ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 75%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. Также наблюдает нехватка мощности очистных сооружений канализации, что требует решение данной проблемы.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии). на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах 23,24,25,26.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 27

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Суровикино |  |  |  |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 130,22 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 130,22 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год |  |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год |  |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам составляет 356,77 м3/сут.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная по коммерческому прибору учета, составляет 100%.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 28

| Год | Мощность ОСК, тыс. м3/сут | Сброс сточных вод, тыс. м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Суровикино |  |  |  |
| 2013-2023 | 2,5 | 0,356 | +2,144 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В городском поселении города Суровикино, не планируется строительство новых участков водоотведения.

Таблица 29

| Год | Прогнозные балансы, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | г. Суровикино |
| 2023-2034 | 130,22 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 30 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод на очистные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| г. Суровикино |  |  |  |
| 130,22 | 0,356 | 130,22 | 0,356 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация ООО «Суровикинский Водоканал» эксплуатационной зоной водоотведения является часть г. Суровикино. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Проектная мощность очистного сооружения г. Суровикино составляет 2500 м3/сут. Фактический средний приток за 2023 г. – зимой 356,77 м3/сутки.

Таблица 31

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| г. Суровикино | 2500 | 356 | +2144 | 85,7 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций (7 шт). Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

До декабря 2026 года в соответствии с запланированными мероприятиями в г. Суровикино планируется строительство КОС 2500 м3/сут.

Мощность очистных сооружений является неотъемлемым аспектом поддержания экологической устойчивости водных систем и сохранения здоровья людей и животных. Однако, на сегодняшний день, существует высокий износ таких сооружений. Это может привести к неполной и неэффективной очистке сточных вод и выбросу широкого спектра загрязняющих веществ в окружающую среду. Более того, увеличение населения, индустриализация и изменение климата сопровождаются ростом загрязнений, что делает необходимость более эффективных и мощных очистных сооружений более актуальной. Решение этой проблемы требует разработки и внедрения новых инновационных технологий, повышения финансирования и внимания к вопросу экологии со стороны государственных и частных структур.

Прогнозное, население, увеличение количества абонентов, подключенное к централизованному водоотведению не планируется.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 32 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городское поселение город Суровикино |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС | 2500 м3/сут | 2024-2026 | Строительство |
| 2 | Замена участка канализации микрорайон 1 | - | 2025 | Реконструкция |
| 3 | Ремонт лотков КОС | - | 2024-2025 | Ремонт |
| 4 | Замена выпуска канализации микрорайон 2 дом 7 | - | 2024 | Реконструкция |
| 5 | Замена участка канализации по ул. Орджоникидзе, ул. Автострадная | - | 2025-26 | Реконструкция |
| 6 | Замена участка канализации микрорайон 2 дом 9 | - | 2025-26 | Реконструкция |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство очистных сооружений в городе Суровикино:

- Существующие очистные сооружения в городе Суровикино имеют устаревшее оборудование и физически изношены.

- Очистные сооружения не справляются с необходимыми объемами обработки сточных вод, однако мощности для этого достаточно. Тем не менее, они не обеспечивают требуемую степень очистки перед сбросом

- Строительство новых очистных сооружений позволит обеспечить более эффективную очистку сточных вод.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В г. Суровикино планируется строительство ОСК проектной мощностью 2500 м3/сут.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В г. Суровикино планируется замена 515 м канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

К выводу из эксплуатации, планируются старые ОСК, на месте данного объекта будет располагаться новые ОСК мощность 2500 м3/сут.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии ООО «Суровикинский Водоканал» имеется Диспетчерская служба, которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, по работе КНС.

КНС работают круглосуточно, в количестве 7 шт. КНС имеют автономный режим регулирования по уровню (без оператора и машиниста).

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок в городском поселении города Суровикино не планируется строительство новых объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории городского поселения города Суровикино.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В соответствии с долгосрочными планами развития инфраструктуры водоочистки и водоснабжения, предполагается провести строительство очистных сооружений в г. Суровикино. Планируемая проектная мощность этих сооружений составит 2500 м3 воды в день.

Строительство данных объектов имеет стратегическое значение для обеспечения надлежащего качества водоснабжения и экологически чистой очистки сточных вод. Окружающая среда и здоровье жителей являются приоритетными факторами при разработке таких инфраструктурных проектов.

По своей сути, данный план предусматривает оснащение новых очистных сооружений современными и прогрессивными технологиями обработки воды, которые способствуют высокоэффективному удалению загрязнений и поддержанию оптимальных экологических показателей речных экосистем.

Успешное завершение данных проектов в городском поселении города Суровикино существенно повысит экологическую устойчивость и комфорт жизни в местных сообществах, создавая благоприятные условия для развития и процветания населения.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Федеральному закону «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- строительство ОСК;

- замена изношенных канализационных участков;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий.

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов городского поселения города Суровикино.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов», а также требованиями СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16.02.2024 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2024 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Волгоградской области – 0,81.

Таблица 33

| Наименование | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| городское поселение города Суровикино |  |
| Строительство КОС мощностью 2500 м3/сут | 850 000 |
| Замена участка канализации микрорайон 1, L = 160 м, d = 160 мм | 843,21 |
| Ремонт лотков КОС | 4733,914 |
| Замена выпуска канализации микрорайон 2 дом 7, L = 15 м, d = 160 мм | 79,051 |
| Замена участка канализации по ул. Орджоникидзе, ул. Автострадная, L = 180 м, d = 160 мм | 948,611 |
| Замена участка канализации микрорайон 2 дом 9, L = 200 м, d = 160 мм | 1054,0125 |
| Итого: | 857658,7985 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 34):

Таблица 34

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023(факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб. м). | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.»

На территории городского поселения города Суровикино отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.

2.9 Карта (схема) существующего размещения объектов централизованных систем водоотведения

Рис. 2 – Схема водоотведения города Суровикино